|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Penurunan Kehilangan Air Pada Perumahan Di Sistem Distribusi Cikokol Dengan Metode Neraca Air**  ***Water Loss Reduction In Housing at Cikokol Distribustion System With Water Balannce Method***    **Muhammad Ali Mu’min**  Universitas Muhammadiyah Tangerang, JL.Perintis Kemerdekaan I no.33 Cikokol Tangerang  abahalitea@gmail.com  **Abstract**  *The target of water loss as declared in the National Action Plan program for Drinking Water, until the end of 2015, 18% to 20% should not be more than 20%. Realizing the above, it is necessary to have an appropriate method to control the amount of water loss so as not to exceed the normal limit. One of the factors contributing to the high water loss in PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang is official unbilled consumption, non-physical water loss and physical water loss. PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang is classified as a PDAM which still has a fairly large level of water loss, namely 54,88% in 2019 (BPKP audit source, 2020) One of the efforts to solve this problem. It is necessary to apply the Water Balance Method and form a main water meter area in the distribution network which aims to minimize the difficulty of handling in the event of a disturbance in the flow system in the distribution network and to make it easier maintenance and reduce the level of losses that occur. One housing that has a very high level of water loss is the Cikokol distribution system,*  *Keywords: Reduction Water Losses, Balance Method*  **Abstrak**  Sasaran besarnya kehilangan air seperti dicanangkan dalam program National Action Plan bidang Air Minum, sampai akhir tahun 2015, 18% sd 20% hendaknya tidak lebih dari 20%. Menyadari hal tersebut diatas perlu suatu metode yang tepat untuk mengendalikan besarnya kehilangan air agar tidak melebihi batas kewajaran. Salah satu faktor yang memberikan kontribusi kehilangan air tinggi di PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang adalah konsumsi resmi tak berekening, kehilangan air non fisik dan kehilangan air fisik. PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang pada tergolong sebagai PDAM yang masih mempunyai tingkat kehilangan air yang cukup besar yaitu 54,88 % di tahun 2019 (*sumber audit BPKP,2020*). Salah satu usaha untuk memecahkan permasalahan ini, perlu menerapkan Metode Neraca Airdan membentuk area meter air induk pada jaringan distribusi yang bertujuan untuk meminimalkan kesulitan penanganan apabila terjadi gangguan pada sistem pengaliran di jaringan distribusi serta mempermudah dalam pemeliharaan dan menekan tingkat kehilangan yang terjadi. Salah satu perumahan yang memiliki tingkat kehilangan air yang sangat tinggi adalah sistem distribusi Cikokol  **Kata Kunci** : Penurunan Kehilangan Air, Metode Neraca Air  **PENDAHULUAN**  Kehilangan air adalah selisih antara jumlah air yang didistribusikan dengan jumlah pemakaian air pelanggan atau angka/prosentase yang menunjukkan perbandingan selisih volume air yang dibayar oleh pelanggan dengan volume air yang didistribusikan.  Kehilangan air meliputi :   1. Kehilangan air secara non fisik (*non physical losses*)   Yaitu hilangnya sejumlah air bersih pada proses pendistribusian dan pelayanan air bersih kepada pelanggan yang tidak diperlihatkan oleh adanya aliran secara fisik yang keluar dari system jaringan distribusi dan pelayanan.   1. Kehilangan air secara fisik (*physical losses*)   Yaitu hilangnya sejumlah air bersih pada proses penyediaan, pendistribusian dan pelayanan air bersih yang diperlihatkan oleh adanya akiran secara fisik yang keluar dari system jaringan pipa distribusi dan pelayanan.  **METODE PENELITIAN**  Metode Neraca Air (*water balance*)  Salah satu metode penelitian untuk menganalisis kehilangan air yaitu dengan metode neraca air (water balance), yang ditujukkan dengan kompenen-kompenen seperti yang di bawah ini:  Tabel 1 Neraca Air yang menunjukkan komponen komponen Non Revenue Water (NRW)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | INPUT SISTEM | KONSUMSI RESMI | KONSUMSI RESMI BEREKENING | KONSUMSI MELALUI METER BISA DIREKENINGKAN | AIR BISA DIREKENINGKAN(ABR) | | KONSUMSI TANPA METER BISA DIREKENINGKAN ;’ | | KONSUMSI RESMI TAK BEREKENING | KONSUMSI MELALUI METER TIDAK BISA DIREKENINGKAN | AIR TAK BISA DIREKENINGKAN(ATBR) atau NRW (NON REVENUE WATER) | | KONSUMSI TANPA MELALUI METER TIDAK BISA DIREKENINGKAN | | KEHILANGAN AIR | KEHILANGAN AIR NON FISIK (KOMERSIAL) | KONSUMSI TAK RESMI | | METER TAK AKURAT DAN KESALAHAN DATA | | KEHILANGAN AIR FISIK | KEHILANGAN AIR PADA PERPIPAAN DAN PERALATANNYA | | KEHILANGAN AIR PADA PIPA DINAS SAMPAI METER PELANGGAN | | LUAPAN PADA TANGKI DAN RESERVOAR |   Sumber : Asosiasi Air Internasional (International Water Association/IWA)  Volume Input Sistem (*System Input Volume*)  Volume input air yang sudah diolah untuk bagian dalam sistem pasokan air yang terkait dengan penghitungan neraca air  Konsumsi Resmi (*Authorised Consumption)*  Volume air bermeter dan/atau tidak bermeter yang diambil oleh para pelanggan yang terdaftar, para pemasok air, dan orang-orang lain yang secara implisit atau eksplisit diberi wewenang untuk melakukannya oleh para pemasok air untuk keperluan perumahan, komersial dan industri. Konsumsi resmi juga mencakup air yang diekspor melintasi batas-batas operasional. Konsumsi resmi bisa mencakup item-item seperti pemadaman kebakaran dan pelatihan, penggelontoran pipa-pipa utama dan saluran pembuangan, pembersihan jalan, penyiraman taman-taman kota, air mancur umum, perlindungan dari kebekuan, air bangunan, dll. Ini semua bisa berupa konsumsi berekening atau tidak berekening, bermeter atau tidak bermeter.  Kehilangan Air *(Water Losses)*  Selisih antara Input Sistem dan Konsumsi Resmi. Kehilangan air bisa dianggap sebagai total volume untuk seluruh sistem, atau sistem-sistem secara parsial seperti skema-skema transmisi atau distribusi, atau zona masing-masing secara terpisah. Kehilangan Air terdiri dari Kehilangan Fisik dan Kehilangan NonFisik/Komersial  Konsumsi Resmi Berekening *(Billed Authorised Consumption)*  Komponen-komponen Konsumsi Resmi yang berekening (ditagih) dan menghasilkan pemasukan (juga dikenal sebagai Air Berekening [Revenue Water]). Setara dengan Konsumsi Bermeter Berekening ditambah dengan Konsumsi Tak Bermeter Berekening.  Konsumsi Resmi Tak Berekening *(Unbilled Authorised Consumption)*  Komponen-komponen Konsumsi Resmi yang sah namun tidak berekening (tidak ditagih) dan oleh karena itu tidak menghasilkan pemasukan. Setara dengan Konsusmi Bermeter Tak Berekening ditambah dengan Konsumsi Tak Bermeter Tak Berekening.  Kehilangan Non-Fisik/Komersial *(Commercial Losses*)  Mencakup semua jenis ketidakakuratan yang berkaitan dengan meter pelanggan serta kesalahankesalahan penanganan data (pembacaan meter dan penagihan), serta konsumsi yang tidak resmi (pencurian atau penggunaan ilegal).  Kehilangan Fisik *(Physical Losses)*  Kehilangan air fisik dari sistem bertekanan dan tanki penyimpanan perusahaan air minum, hingga pemanfaatan oleh pelanggan. Dalam sistem-sistem bermeter, ini merupakan meter pelanggan sementara dalam situasi tidak bermeter ini merupakan titik penggunaan pertama (stop keran/keran) di dalam properti.  Konsumsi Bermeter Berekening *(Billed Metered Consumption)*  Semua konsumsi bermeter yang juga berekening. Ini mencakup semua kelompok pelanggan seperti rumah tangga, komersial, industri atau lembaga dan juga mencakup air yang disalurkan melintasi batas operasional (air diekspor) yang bermeter dan berekening.  Konsumsi Bermeter Berekening *(Billed Unmetered Consupmtion)*  Semua konsumsi berekening yang dihitung berdasarkan pada estimasi atau norma-norma namun tidak bermeter. Ini bisa merupakan satu komponen yang sangat kecil dalam sistem-sistem yang bermeter secara penuh (misalnya penagihan berdasarkan pada estimasi untuk jangka waktu meter pelanggan sedang tidak berfungsi) namun bisa menjadi komponen konsumsi kunci dalam sistemsistem tanpa meter universal. Komponen ini juga bisa mencakup air yang tersalurkan melintasi batas batas operasional (air yang diekspor) yang tidak bermeter namun berekening.  Konsumsi Bermeter Tak Berekening *(Unbilled Metered Consumption)*  Konsumsi Bermeter yang karena segala alasan tak berekening. Ini misalnya bisa mencakup konsumsi bermeter oleh perusahaan air minum sendiri atau air yang disediakan untuk lembagalembaga tanpa dipungut biaya, termasuk air yang disalurkan melintasi batas-batas operasional (air yang diekspor) yang bermeter namun tak berekening.  Konsumsi Tak Bermeter Tak Berekening *(Unbilled Unmetered Consumption)*  Segala jenis Konsumsi Resmi yang tak berekening dan tak bermeter. Komponen ini biasanya mencakup item-item seperti pemadaman kebakaran, penggelontoran pipa-pipa utama dan saluran pembuangan limbah, pembersihan jalan, perlindungan dari kebekuan, dll. Dalam satu perusahaan air minum, ini merupakan satu komponen kecil yang sangat sering terlalu dilebihlebihkan. Secara teoretis, ini juga bisa mencakup air yang disalurkan melintasi batas-batas operasional (air yang diekspor) yang tidak bermeter dan tidka berekening meskipun ini bukan merupakan kasus yang cenderung terjadi.  Konsumsi Tidak Resmi *(Unauthorised Consumption)*  Segala penggunaan air secara tidak resmi. Ini bisa mencakup penggunaan air secara ilegal dari hidran air (misalnya untuk keperluan konstruksi), sambungan ilegal, bypass pada meter konsumsi atau perusakan (tampering) meter.  Air Berekening *(Revenue Water)*  Komponen-komponen dari Konsumsi Resmi yang berekening (ditagih) dan menghasilkan pemasukan (juga disebut sebagai Konsumsi Resmi Berekening). Setara dengan Konsumsi Bermeter Berekening plus Konsumsi Tak Bermeter Berekening.  Air Tak Berekening (*Non-Revenue Water)*  Komponen-komponen dalam Input Sistem yang tidak berekening (ditagih) dan tidak menghasilkan pemasukan. Setara dengan Konsumsi Resmi Tak Berekening plus Kehilangan Air Fisik dan Non-Fisik (Komersial).  Teknik dan Sumber Data :  Teknik pengambilan data dilakukan dengan berbagai macam metode yang disesuaikan dengan sifat data, antara lain observasi,wawancara, studi literatur,uji lapangan.  Analisis Tingkat Kehilangan Air :  Pengumpulan Data Sekunder  dan Data Primer  Analisis Data Konsumsi Total di DMA  Analisis Data Distribusi Total di DMA  Analisis Tingkat Kebocoran Total di DMA  Gambar 1 Analisis Tingkat Kehilangan Air  Analisis Water Meter Air dan Illegal Connection/Zero Consumption :  Pengumpulan Data Sekunder  Survey Pelanggan dan Water Meter  Analisis Meter Air   * Kondisi Fisik Meter air * *Illegal connection/consumption* * Survey Zero consumption * Akurasi water Meter * Audit akurasi pembacaan meter (MMR) * Kebocoran pipa dinas   Gambar 2. Analisis Water Meter dan Sambungan Liar/Konsumsi  Penanggulangan Kebocoran Fisik :  Test Isolasi Jaringan  Mengukur  Tekanan Zona  Mengukur Aliran Malam Minimum DMA  Persiapan Steptest  Mengukur Tekanan Sub DMA  Pelaksanaan Steptest  Analisis Hasil Step Test  (Sounding) Leak Detector  Repair  Finish Pengendalian KA Fisik  Gambar 3 Penanggulangan Air Fisik  Penurunan kehilangan air ini mengambil lokasi di perumahan Bumi Mas Raya, Mahkota Mas dan Premier Park Kecamatan Cikokol Kota Tangerang.  Alasan pemilihan lokasi proyek percontohan adalah sebagai berikut :   * Informasi kehilangan air di wilayah sistem distribusi Cikokol adalah 55 %. * Wilayah ini ( lokasi proyek ) tidak terlalu luas sehingga kekhawatiran dampak ganguan pada pelanggan saat kegiatan berlangsung dapat di minimalisir, * Karakteristik permasalahan relatif sama dengan permasalahan yang ada di jaringan secara keseluruhan, sehingga cocok untuk dijadikan proyek percontohan.   peta tkr.jpg  Gambar 4 Lokasi Studi  **HASIL PENURUNAN KEHILANGAN AIR**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tabel 2 Hasil Penurunan Kehilangan Air di Perumahan Pada Sistem Pipa Distribusi Cikokol** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | **TAHUN 2018 (12 bulan)** | | | | **TAHUN 2019 (5 bulan)** | | | |  | | **NO** | **PERUMAHAN** | **DISTRIBUSI AIR CURAH** | **PEMAKAIAN AIR** | **KEHILANGAN AIR** | | **DISTRIBUSI AIR CURAH** | **PEMAKAIAN AIR** | **KEHILANGAN AIR** | | **KEHILANGAN AIR** | |  |  | M3 | M3 | M3 | % | M3 | M3 | M3 | % | % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | BUMI MAS RAYA | 178.173 | 82.904 | 95.269 | 53,47 | 64.163 | 35.127 | 29.036 | 45,25 | Turun 8,22 % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | MAHKOTA MAS | 198.197 | 82.508 | 115.689 | 58,37 | 93.736 | 36.372 | 57.364 | 61,20 | Naik 2,83% | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | PREMIER PARK 2 | 158.282 | 75.798 | 82.484 | 52,11 | 60.483 | 35.398 | 41,47 |  | Turun 10,64 % | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Sumber : Hasil Analisis, Laporan NRW 2019 | | | | | |  |  |  |  |  |   **SIMPULAN DAN SARAN**  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:   * + 1. Persentase penurunan kehilangan air akibat kebocoran pipa di system distribusi Cikokol adalah Bumi Mas Raya turun sebesar 8,22%, Mahkota Mas naik 2.83 % dan Premier Park 2 turun sebesar 10.64 %.     2. Untuk meminimalisasi kehilangan air selanjutnya adalah melaksanakan investigasi terhadap pipa – pipa yang bocor dengan cara step test dan teknik sounding dengan membuat *distric meter area* (DMA).     3. Dalam pengecekan akurasi meter air adalah melakukan verifikasi data kepelangganan dan investigasi ke lapangan (*house to house*).     4. Biaya untuk melakukan program kegiatan pengendalian kehilangan air cukup besar, sehingga perlu skala prioritas wilayah yang kehilangan airnya cukup besar.   Guna menekan besarnya kehilangan air yang terjadi pada daerah studi maka langkah-langkah penanganan sebagai berikut:   1. Melakukan investigasi terhadap pipa – pipa yang bocor 2. Melakukan penggantian terhadap pipa – pipa yang sudah tua dan rusak atau bocor. 3. Mengganti meter air yang melebihi umur teknis. 4. Membuka sarana informasi atau layanan pengaduan untuk menampung partisipasi masyarakat dalam melaporkan terjadinya kebocoran, sehingga dapat dilakukan tindakan dengan tepat dan cepat.   **DAFTAR PUSTAKA**  A.C. Twort, B.Sc. 1963. *A Textbook Of Water Supply*. Edward Arnold, Ltd : London Al-Layla.  Anonim. 2008. Strategi Penanganan Kebocoran. http://www.pdambandarmasih.com /forumpdam  BPPSPAM. (2019). Laporan Kinerja PDAM 2019.  Departemen Pekerjaan Umum BPPSPAM. (2014). Pedoman penurunan air tak berekening (non revenue water). Jakarta: BPPSPAM – Kementerian Pekerjaan Umum.  Departemen Kimpraswil. 2003. Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual: Air Minum Perkotaan Bagian:6 (Volume I). Balitbang.Jakarta.  Dewi, K. H., Koosdaryani, K. & Muttaqien, A. Y. (2015). Analisis Kehilangan Air Pada Pipa Jaringan Distribusi Air Bersih PDAM Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Matriks Teknik Sipil.  Fair, Geyer & Okun. 1966. Water and Wastewater Engineering. Vol II. John Wiley and Sons, Inc. New York.  Hunaidi, Osama, dkk. 2000. *Detecting Leaks in Water Distribution Pipes, Construction Technology Update No. 40 Mc.Ghee, Terence J. 1991. Water Supply and Sewerage 6th edition.*  M Anis. 1978. *Water Supply Engineering Design, 3rd Edition, Ann Arbor Science Publishers*, Inc., Michigan, USA.  McGraw-Hill, Inc : Singapura Peavy, Howard S et.al. 1985. *Environmental Engineering* .  Rinaldi, A. (2016). Modul perhitungan neraca air “studi kasus Kota Cirebon”. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB). Institut Teknologi Bandung |